## Обложка
CUMMINS
Розничный прайс-лист 2016 года на
генераторные установки с дизельными двигателями:
Cummins (Индия, Великобритания)
6—3000 кВА, 50 Гц, открытое и шумозащитное исполнение
Электрические опции
2016-01-12

## Базовая комплектация
1. СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
- Стальная сварная рама с виброопорами
- Встроенный топливный бак (до 550 кВА ESP)
- Дизельный двигатель с навесным оборудованием
- Регулятор частоты вращения электронный или механический (согласно комплектации двигателя)
- Стандартный радиатор системы охлаждения
- Генератор (бесщеточный, одноопорный) с системой возбуждения AREP (или PMG) (4*)
- Зарядный генератор 12 (24) В
- Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 (24) В
- Панель управления с автозапуском PCC или аналог
- Зарядное устройство АКБ от сети 220В
- Подогреватель ОЖ от сети 220В
- Электростартер
- Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) (до 550 кВА ESP)
- Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
- Индикатор загрязненности воздушного фильтра
- Система топливоподачи с фильтрацией
- Система смазки с фильтрацией
- Система защиты по низкому давлению масла
- Стандартный промышленный глушитель
- Гибкий переходник выхлопной системы
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
- Сертификат соответствия ГОСТ-Р
- Предпродажная подготовка, тестирование перед отгрузкой
- Заправка маслом и смесью антифриза (до 40°)
- Заводской тест
2. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ И НОРМЫ
27°С / 150 м над уровнем моря / 60% относительной влажности / Cosφ=0.8
Генераторные установки соответствуют следующим стандартам:
- Двигатели: ISO 3046, DIN 6271, BS 5514.
- Электрогенераторы: UTE NF C 51.111, VDE 0530, BS 4999, Nema MG 21, IEC 34.1
- Генераторные установки: ISO 8528
3. МОЩНОСТЬ
Основная мощность PRP
Это максимальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой
при переменной нагрузке вместо основной сети.
В этом режиме не установлены ограничения продолжительности работы
в течение года и допускается 10% перегрузка в течение одного
часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
Резервная мощность ESP
Мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения
электропитания переменной нагрузки в случае пропадания
энергии в основной сети. Перегрузка не допускается
и генераторная установка может работать не более 500 часов в год.
4 . * СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ
Система возбужденя PMG (стандартно для Cummins с генератором Stamford серий P)
В генератор переменного тока с системой возбуждения PMG добавляется генератор с постоянным магнитом. Генератор
с постоянным магнитом (PMG) подает на АРН напряжение, независимое от обмотки главного ротора генератора переменного тока.
В результате этого генератор переменного тока имеет способность выдерживать токи короткого замыкания величиной 3 х Iном
в течение 10с и невосприимчив к искажениям, создаваемым нагрузкой.

## Cummins (Великобритания)
Дизель-генераторные установки CUMMINS (Великобритания)
с двигателями Cummins (Великобритания, Индия) 6—3000 кВА, базовая комплектация
на главную
Модель | Двигатель | Мощность PRP (КВА) | Мощность ESP (КВА) | Открытые розница (USD) | В кожухе розница (USD)
C8D5 CIL | X1.3-G2 | 7.5 | 8.25 |  | 12143
C11D5 CIL | X1.3-G2 | 10 | 11 |  | 12429
C17D5 | X2.5-G2 | 15 | 16.5 | 10478.5714 | 13082.8571
C22D5 | X2.5-G2 | 20 | 22 | 12730 | 16380
C28D5 | X2.5-G2 | 25 | 27.5 | 13127.1429 | 16704.2857
C33D5 | X3.3-G1 | 30 | 33 | 13597.1429 | 17704.2857
C38D5 | X3.3-G1 | 35 | 38 | 14025.7143 | 18058.5714
C44D5 | S3.8-G4 | 40 | 44 | 15011.4286 | 18425.7143
C55D5 | S3.8-G6 | 50 | 55 | 16601.4286 | 20354.2857
C66D5 | S3.8-G7 | 59 | 66 | 17565.7143 | 21194.2857
C80D5 | 4BTA3.9-G1 | 72 | 80 | 22158 | 27127
C90D5 | 6BTA5.9-G5 | 81 | 90 | 21192.8571 | 26475.7143
C110D5 | 6BTA5.9-G5 | 100 | 110 | 27211.4286 | 32790
C150D5 | 6BTA5.9-G2 | 136 | 150 | 32157.1429 | 39490
C170D5 | 6BTA5.9-G7 | 155 | 170 | 35529 | 42251
C175D5e | QSB7-G3 | 160 | 175 | 41461.4286 | 49751.4286
C200D5e | QSB7-G5 | 183 | 200 | 45942.8571 | 55964.2857
C220D5e | QSB7-G5 | 200 | 220 | 49452.8571 | 59488.5714
C250D5 | 6CTAA8.3-G2 | 228 | 250 | 50527 | 60564.2857
C275D5 | QSL9-G5 | 250 | 275 | 63984.2857 | 79577.1429
C300D5 | QSL9-G5 | 275 | 300 | 62715.7143 | 77217.1429
C330D5 | QSL9-G5 | 300 | 330 | 63565.7143 | 78397.1429
C350D5 | NT855-G6 | 320 | 350 | 67764 | 84234
C400D5 | NTA855-G4 | 360 | 400 | 75404 | 92300
C400D5e | QSX15-G8 | 364 | 400 | 80900 | 97500
C440D5 | NTA855-G7 | 400 | 440 | 82469 | 98706
C450D5e | QSX15-G8 | 409 | 450 | 86031 | 102036
C500D5e | QSX15-G8 | 455 | 500 | 90473 | 106451
C550D5e | QSX15-G8 | 500 | 550 | 96901 | 113336
C700D5 | VTA28-G5 | 640 | 706 | 156789
C825D5A | VTA28-G6 | 750 | 825 | по запросу
C825D5 | QSK23-G3 | 750 | 825 | по запросу
C900D5 | QSK23-G3 | 820 | 900 | по запросу
C1000D5 | QST30-G3 | 939 | 1041 | по запросу
C1100D5B* | KTA38-G5 | 1000 | 1110 | по запросу
C1100D5 | QST30-G4 | 1000 | 1110 | по запросу
C1400D5 | KTA50-G3 | 1250 | 1400 | по запросу
C1675D5 | KTA50-G8 | 1400 | 1675 | по запросу
C1675D5A | KTA50-GS8 | 1500 | 1675 | по запросу
C1760D5e | QSK60-GS3 | 1600 | 1760 | по запросу
C2000D5 | QSK60-G3 | 1875 | 2063 | по запросу
C2250D5 | QSK60-G4 | 2000 | 2250 | по запросу
C2500D5A | QSK60-G8 | 2250 | 2500 | по запросу
C2750D5** | QSK78-G9 | 2500 | 2750 | по запросу
C3000D5** | QSK78-G9 | 2750 | 3000 | по запросу
** - без радиатора

## Электрические опции
Электрические опции для дизель-генераторных установок Cummins
на главную
Наименование | #VALUE!
Пульт управления
Система дистанционного мониторинга для пультов серии 1.X, 2.X, 3.X
Мониторинг панелей управления PowerCommand 1.x, 2.x and 3.x по протоколу ModBus (PowerCommand iWatch 100 + модем) | по запросу
Система дистанционного мониторинга для пультов серии PowerCommand PCC2100, PCC3100, PCC3201
Мониторинг панелей управления PowerCommand PCC2100 по протоколу ModBus | по запросу
Мониторинг панелей управления PowerCommand PCC3100 по протоколу ModBus | по запросу
Мониторинг панелей управления PowerCommand PCC3201 по протоколу ModBus | по запросу
Пульт управления с функцией параллельной работы
Панель управления для параллельной работы на базе контроллера GMCA30-02/30-08 для установки вместо пультов серии 1.Х, 2.Х, 3.Х В составе: контроллер, коммуникатор, модуль распределения нагрузки, блок питания | по запросу
Панель управления для параллельной работы на базе контроллера GMCA30-02/30-08 для установки вместо пультов серии 2100, 3100, 320Х В составе: контроллер, коммуникатор, модуль распределения нагрузки, регулятор напряжения, блок питания, блок управления двигателем. | по запросу