ООО "Промышленная компания"

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail: promcompany@yandex.ru

http://promcompany.ruprom.net

Котлы электродные водогрейные КЭВ

1. Назначение.

Электродный водогрейный котел КЭВ предназначен для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

2. Технические характеристики.

| Параметры | ## КЭВ-250/0,4 | ## КЭВ-160/0,4 | КЭВ-100/0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, кВт | 250 | 160 | 100 |
| Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,215 | 0,138 | 0,086 |
| Объём обогреваемого помещения, м3 | 7200 | 4700 | 2900 |
| Пределы регулирования мощности | 30…100 % |  |  |
| Расчетное давление | 6 кг/см2 (0,6 МПа) |  |  |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В | 380 |  |  |
| Габариты блока котла, мм | 680х890х1600 |  |  |
| Габариты шкафа управления, мм | 400х640х1900 |  |  |
| Масса блока котла, кг | 220 |  |  |
| Масса шкафа управления, кг | 120 |  |  |
| Цена комплекта с НДС, руб. | 285 560 | 276 120 | 269 040 |

3. Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Насос центробежный – 1 шт. (производство Италия: Pedrollo).

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт).

4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током, который проходит непосредственно через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц.

В верхней части камеры расположено регулировочное устройство, представляющее три изолирующие перегородки и рычажный механизм привода, вал которого выведен наружу котла и соединяется с рукояткой управления. С помощью этого устройства регулируется мощность котла в пределах от 30 % до 100 % номинальной, путем введения-выведения изолирующих перегородок из межэлектродного пространства котла.

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере. В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при нагреве корпуса котла до 45 град. С.

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, отказа контактора, включения насоса, аварии (перегрузки по току и перегреву), а также перевода щита управления в режим дистанционного управления.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов.

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.

После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

В связи с тем, что электрокотлы устанавливаются на объектах, подключенных к городским водопроводным сетям, дополнительных требований к качеству питательной воды не предъявляется.

6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам.

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную).

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.

Рисунок 1 - Котел электродный водогрейный КЭВ

ООО "Промышленная компания"

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail: promcompany@yandex.ru

http://promcompany.ruprom.net

Котлы электродные паровые КЭП

Котлы предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий легкой, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, строительной и другой промышленности.

Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества.

| Параметры | ## КЭП-250 ## (КЭП-1) | ## КЭП-160 ## (КЭП-2) | КЭП-100 (КЭП-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, кг/ч | 320 | 210 | 130 |
| Установленная мощность, кВт | 250 | 160 | 100 |
| Давление пара | 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа) |  |  |
| Максимальная температура пара | 160 °С |  |  |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В, +10%; -15% | 380 |  |  |
| Габариты блока котла, мм | 680х890х1600 |  |  |
| Габариты шкафа управления, мм | 400х640х1900 |  |  |
| Габариты бака для воды, мм | 1000х640х1000 |  |  |
| Масса блока котла, кг | 220 |  |  |
| Масса шкафа управления, кг | 120 |  |  |
| Масса насоса Pedrollo РК-80, кг | 5 |  |  |
| Цена комплекта с НДС, руб. | 280 840 | 271 400 | 264 320 |

# ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Паровые котлы серии КЭП являются электродными котлами, производящими насыщенный пар с максимальной температурой до 160°С.

Традиционными потребителями пара являются предприятия химической, строительной, швейной промышленности, производители бетона, а также прачечные и больницы. Пар также используется на многих стадиях производственного процесса в пищевой промышленности. При работе совместно с бойлером можно получать горячую воду, необходимую для отопления и бытовых нужд.

Преимущества электродных котлов перед другими источниками пара, в частности, следующие:

- КПД электродных котлов гораздо выше, чем КПД котлов с другими видами топлива, и достигает до 98% от затраченной энергии;

- благодаря малому водяному объему и высокому КПД котел быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15-20 минут, котел легок в управлении;

- благодаря своей конструкции электродные котлы удобны и просты в обслуживании и не требуют большого числа обслуживающего персонала;

- котлы серии КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 6-7 электрокотлов одновременно;

- электрокотлы серии КЭП имеют максимальную высоту 1600 мм и могут устанавливаться в помещениях с типовой высотой потолка 2500-2700 мм, они не требуют отдельного помещения и могут устанавливаться непосредственно около устройств, потребляющих пар;

- аналогичные котлоагрегаты, как правило, имеют высоту 2650 мм и обычно требуют отдельного помещения с высотой потолка не менее 3300-3500 мм;

- котлы серии КЭП могут работать при давлении в питающей магистрали холодной воды 0,2-0,3 кгс/кв.см, так как они укомплектованы дозировочными насосами типа Pedrollo. При отсутствии дозировочного насоса и давлении в водяной питающей магистрали менее 6,5 кгс/кв. см параметры пара (температуры) будут ниже, и необходима перенастройка реле давления;

- используя электрическую энергию, производство пара является экологически чистым производством, а также не требует дополнительных затрат на хранение и транспортировку топлива.

- могут работать при давлении питающей магистрали холодной воды 0,2-0,3 кгс/кв.см, так как они укомплектованы насосами типа PK-80.

Техническое описание

Котлы КЭП производительностью 320/210/130 кг/ч предназначены для выработки насыщенного пара давлением до 0,6 МПа. В состав КЭП входят: блок котла, шкаф управления, питательный бак, насос. Принцип работы котла заключается в прямом нагреве воды и превращении ее в насыщенный пар электротоком, который проходит через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно КЭП представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является парогенерирующей камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электросети. Подвод воды осуществляется сверху через обратный клапан. В нижней части КЭП расположен кран шаровой, предназначенный для сброса воды в канализацию. Солесодержание котловой воды поддерживается постоянным за счет применения автоматической продувки.

В состав КЭП входит шкаф управления, в котором смонтированы главный автоматический выключатель, контактор и блок автоматики. В комплект КЭП входит бак питательной воды, в котором расположен теплообменник для утилизации тепла продувочной воды.

Регулирование давления в парогенерирующей камере осуществляется с помощью сигнализирующего манометра, который управляет включением тиристорного коммутатора. Для контроля давления служит тех. манометр. Уровень воды в КЭП поддерживается постоянным с помощью электронного регулятора-сигнализатора уровня воды. Управление КЭП осуществляется от шкафа управления. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки, а также защиты, действующие на отключение КЭП при перегрузке. Схема автоматики позволяет поддерживать в КЭП постоянное давление в пределах 0,4-0,6 МПа, осуществлять автоматическую продувку, поддерживать рабочий уровень воды в котле. В схеме автоматики КЭП предусмотрены световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, включения подпитки водой, продувки, уровня воды.

Котел должен работать на воде, имеющей при температуре 20 град.С удельное электрическое сопротивление от 10 до 100 Ом*м, прозрачность по шрифту 20 мм.

При пуске котла в работу разрешается для форсирования набора мощности добавлять в котловую воду легкорастворимые соли: сульфат натрия, тринатрий фосфат, бикарбонат натрия для снижения удельного электросопротивления воды (если имеет место превышение параметров) до нормированного значения. Добавки солей в питательный бак желательно производить в виде растворов.

Рисунок 2 - Котел электродный паровой КЭП

ООО "Промышленная компания"

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

в Алтайском банке СБ РФ г.Барнаул Бийское ОСБ № 153

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 363-741     E-mail: promcompany@yandex.ru

http://promcompany.ruprom.net

Блочно-модульные электрокотельные автоматизированные

МЭК предназначены для теплоснабжения жилых общественных и промышленных зданий, а также для обеспечения горячей водой с температурой до 95°С технологических процессов в промышленности, коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.

МЭК выполняются из утепленных транспортабельных блок-модулей, в которых размещены: электродные водогрейные/паровые  котлы, электрический щит с аппаратами и приборами управления, контроля, автоматики и сигнализации, насосы с системой трубопроводов и арматурой.

Полная комплектность: циркуляционный насос, мембранный расширительный бак, запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, группа безопасности для системы отопления, всё это смонтировано на электрокотельной.

Автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала.

Конструкция электрокотельной обеспечивает полную защиту и безопасность.

Таблица ориентировочной комплектации и мощностей.

| Тип котельной | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт | Общая мощность, кВт | Теплопроизво-дительность, Гкал/ч | Габаритные размеры (LxSxH), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЭК-200/0,4 | 2 | 100 | 200 | 0,172 | по проекту |
| МЭК-320/0,4 | 2 | 160 | 320 | 0,275 | по проекту |
| МЭК-500/0,4 | 2 | 250 | 500 | 0,430 | по проекту |
| МЭК-800/0,4 | 2 | 400 | 800 | 0,688 | по проекту |
| МЭК-1000/0,4 | 4 | 250 | 1000 | 0,860 | по проекту |
| МЭК-1600/0,4 | 4 | 400 | 1600 | 1,376 | по проекту |
| МЭК-2000/0,4 | 5 | 400 | 2000 | 1,720 | по проекту |
| МЭК-2400/0,4 | 6 | 400 | 2400 | 2,064 | по проекту |
| Указанная мощность 2400 кВт не является максимальной, возможно изготовление котельной большей мощности. Комплектность каждой электрокотельной разрабатывается по техническому заданию заказчика в соответствии с требуемой мощностью. |  |  |  |  |  |

В состав электрокотельной в зависимости от назначения и требований заказчика входит:

- Блок котлов;

- Блок сетевых насосов;

- Блок подпиточных насосов;

- Блок автоматического регулирования давления, температуры теплоносителя;

- Вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ.

Блочно-модульные электрокотельные автоматизированные

Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации.

Внутри помещение разбито на три отсека:

- помещение электросилового оборудования с техническими отверстиями в полу для ввода силовых кабелей на вводнораспределительный ЩСУ (марку, сечение и длину питательного кабеля определяет проектная организация на месте) возможен верхний ввод силовых кабелей.

- котельное отделение, в котором размещены электродные котлы, выгораждено сплошной сетчатой стеной со стороны щитовой и сетчатой стеной с дверным проёмом со стороны отделения вспомогательного оборудования.

- отделение вспомогательного оборудования, в котором установлены: насосы сетевые, подпиточные насосы, установка автоматического дозирования комплексоната, теплообменники, шкаф автоматического управления и сигнализации.

В обеих торцевых стенах модуля предусматриваются распашные двери.

В комплект поставки для горячего водоснабжения предусмотрен бак-аккумулятор химически очищенной воды в изоляции, который монтируется непосредственно рядом с модулем. Объём бака определяется проектом.

Управление работой и контроль котлоагрегатов осуществляется комплектом оборудования автоматического управления на базе программируемых логических контроллеров, предусматривающих автоматическое поддержание в заданных пределах температуры сетевой воды, горячего водоснабжения, а также включение продувки котлоагрегатов, автоматического включения резерва насосных групп.

Электрокотельная не требует постоянного присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с компьютизированного рабочего места диспетчера.

Объём работ на месте монтажа:

- установка модуля в проектное положение.

- подключение силовых кабелей напряжением 0,4 кВ.

- подключение питательной воды.

- отвод продувочной воды в канализацию.

- подключение трубопроводов тепловой сети.

- подключение на контур заземления.

- проведение наладочных работ.

- установка и подключение бака-аккумулятора.

Рисунок 3 – Модульная электрокотельная