ЗЕРНИСТЫЕ   ФИЛЬТРЫ

С  ПНЕВМОУДАРНОЙ   РЕГЕНЕРАЦИЕЙ   ФЗГИ

Зернистые фильтры с пневмоударной регенерацией ФЗГИ предназначены для очистки от пыли технологических и аспирационных выбросов всех типов сухим способом. Фильтры способны очищать выбросы с повышенной влажностью и температурой, эффективно улавливать пыль с высокой абразивностью, слипаемостью и электросопротивлением. Фильтры предназначены для работы в различных отраслях промышленности: химической, металлургической, горнодобывающей, угольной, пищевой, цементной, стекольной, кирпичной, других строительных материалов, в теплоэнергетике, машиностроении и других отраслях.

Выпускается два типа указанных фильтров: фильтры-циклоны ФЗГИ и фильтры безбункерного исполнения ФЗГИ-Б.

Фильтр-циклон ФЗГИ состоит из цилиндрического корпуса с бункером, разделительной перегородки, кольцеобразных фильтровальных кассет и пневмоударного генератора. Крупно- и среднедисперсная фракция пыли улавливаются в циклонной части аппарата, образованной корпусом и разделительной перегородкой. Мелкодисперсная фракция улавливается в фильтровальных кассетах. Регенерация фильтровальных кассет осуществляется ударом мощной струи сжатого воздуха, создаваемой пневмоударным генератором. При этом происходит встряхивание кассет и их продувка.

Фильтр ФЗГИ-Б состоит из корпуса, фильтровальной кассеты и пневмоударного генератора. Особенностью конструкции данного аппарата является отсутствие входного патрубка и бункера. Фильтр устанавливается непосредственно на обеспыливаемое укрытие, бункер, силос. Запыленный воздух поступает на фильтровальную кассету, в которой происходит улавливание пыли. После регенерации уловленная пыль сбрасывается непосредственно в обеспыливаемое оборудование без накопления в бункере фильтра.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА

| Тип фильтра | ФЗГИ-0,5 | ФЗГИ-1 | ФЗГИ-2 | ФЗГИ-Б-1 | ФЗГИ-Б-2 | ФЗГИ-Б-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, тыс. м3/ч | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Степень очистки, %% | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 97-99 | 97-99 | 97-99 |
| Гидравлич. сопротивление, кПа | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | До 1,5 |
| Температура газа, град. С | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Давление сжатого воздуха, атм | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Габаритные размеры, м: | 0,9х0,9х2,6 | 1,2х1,2х3,2 | 1,7х1,7х4,1 | 1,1х1,1х1,2 | 1,5х1,5х1,3 | 1,9х1,9х1,3 |
| Масса, т | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 2,0 |

- ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВ С ПНЕВМОУДАРНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ:

- возможность компоновки эффективных, надежных и малогабаритных пылеулавливающих установок производительностью от 1 до 50 тыс. куб.м газа в час;

- сухой способ очистки, позволяющий возвращать уловленную пыль в производство;

- долговечность фильтроматериала (гравий и др.) (срок службы до 10 лет и более), отсутствие подвижных частей и, как следствие, надежность аппарата. Высокая степень очистки обеспечивается в течение всего срока службы аппарата;

- возможность работы как под разрежением, так и под давлением;

- эффективная ударная регенерация при минимальных затратах сжатого воздуха;

- минимальные эксплуатационные расходы и требования к обслуживанию.

Поставленные нами фильтры в течение ряда лет надежно работают в химической  промышленности, на заводах по выпуску огнеупорных изделий, на заводах железобетонных изделий, цементных, стекольных заводах, а также других предприятиях. Результаты эксплуатации подтвердили их высокую эффективность и надежность, а также преимущества по сравнению с другими типами аналогичных устройств.