МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКИХ ПОМЕЩЕНИЙ СЕРИИ «КВАДРО»

Светильники предназначены для общего освещения во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 согласно ГОСТ Р 51330.9-99, ГОСТ Р 51330.13-99 в помещениях и на открытых площадках.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты  				– 	1ExdsIIВT4

Степень защиты от внешних воздействий         	–	 IP65

Напряжение питания 					–	220 В, 50 Гц.

Монтажный кабель					–	3-жильный, круглый от  Ø4 до Ø16 мм.

Типы и мощность светильников:

| Тип светильника | Тип лампы | Маркировка взрывозащиты | Мощность лампы, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| КВАДРО Р-50 | Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ) |  | 50 |
| КВАДРО Р-80 | Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ) | 1ExdsIIBT5 | 80 |
| КВАДРО Ж-70 | Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ) |  | 70 |
| КВАДРО Ф-2х9 | Компактная люминисцентная лампа (КЛЛ) |  | 9 (2 шт) |
| КВАДРО Н-100 | Лампа накаливания (ЛОН) | 1ExdsIIBT6 | 60-100 |
|  | Светодиодная лампа | 1ExdsIIBT5 |  |

Коэффициент мощности не менее			– 	0,85

Диапазон рабочих температур 				–	от -40о С до +40о С

Класс защиты от поражения электрическим током        	– 	I

Группа условий эксплуатации                              		– 	М2

Габаритные размеры 					– 	400х400х150 мм.

Установка светильника 					– 	потолочная или настенная.

Установочные размеры на планке крепления		–	2 отв. Ø 9 мм. на  расстоянии 300 мм.

Масса светильника не более 				–	15 кг.

Срок службы                                                          		– 	10 лет.

Базовый вариант – тупиковый монтаж. Для транзитного монтажа светильника по дополнительному заказу поставляется второй кабельный ввод.

Конструктивные особенности:

– светильники состоят из основной оболочки с взрывозащитой вида “d” - “взрывонепроницаемая оболочка” и присоединительной вводной коробки c взрывозащитой вида «s», которая  обеспечивается степенью защиты от внешних воздействий IP67 и выполнением требований, предъявляемых защитой вида «е».

– корпусные детали из алюминиевого сплава, литьё под давлением;

– стеклянный колпак из термостойкого боросиликатного стекла;

– герметизация полиуретановым двухкомпонентным компаундом и силиконовым клеем - герметиком.

– обечайка со стеклянным колпаком крепятся к корпусу на 8 невыпадающих винтов М8 с внутренним шестигранником;

– внутренний отражатель изготовлен из анодированного алюминия фирмы ALANOD.

По требованию заказчика светильники могут комплектоваться защитной решеткой.

ООО «ИНДУСТРИЯ»

+7 (495) 229 36 61

popov@rsp38m.ru